Телефон горячей линии для приема жалоб и предложений по процедуре оценки готовности (приемки) жилого фонда 28 – 12 - 11

Утверждаю:					                                      Утверждаю:

И. о. директора МУП «Калугатеплосеть»		                                      __________________________________________

_____________________ Земченков С. М.                                                    __________________________________________

«____»________________________2026г.	                                                   «____»_________________________________2026г.

АКТ

готовности системы отопления ___________________________________________________________________

(наименование потребителя)

по адресу: г. Калуга, ______________________________________________________________________________

к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027гг.

«____»_________________2026г.

| Гидравлическое испытание на прочность и плотность | Гидравлическая промывка | Наличие тепловой изоляции трубопроводов | Арматура постоянного регулирования (внутридомовая) | Тепловой пункт |  |  | Наличия несанкционированных врезок | Наличие герметизации ввода тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запорная арматура | Наличие дроссельных устройств | Наличие врезок под приборы КИП |  |  |
| 6,0 кгс/см2. В течении 10 мин.падения давления в системе нет | Произведена до чистой воды | Теплоизоляция трубопроводов в исправном состоянии |  | Произведена ревизия и опрессовка |  |  |  |  |

Ф.И.О. мастера участка, принимающего участие в приемке:

Ответственность за качество  герметизации ввода тепловой сети, наличия несанкционированных врезок и арматуру постоянного регулирования  несет потребитель коммунальной услуги

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Представитель организации                                                             ________________        _________________________

(подпись)                   	  (расшифровка подписи)

Представитель МУП «Калугатеплосеть»:

Инженер-инспектор СН и ТИ

(подпись)	               (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник СН и ТИ                                                                                                                 ___________________________

(подпись)	               (расшифровка подписи)

Размер задолженности за услуги по теплоснабжению:

Памятка

по требованиямк подготовке систем теплоснабжения

к отопительному сезону  2026 - 2027 г.г.

Готовность системы отопления к отопительному периоду оценивается комиссией в составе:

Представители МУП «Калугателосеть»: мастер участка, инженер- инспектор, представитель организации, выполняющей подготовку системы отопления к отопительному периоду, имеющий право подписи.

Акт готовности согласовывается начальником СН и ТИ МУП «Калугатеплосеть».

Необходимым условием готовности объекта к отопительному сезону является отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию.

В соответствии с  «Приказом  Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», а также «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003г. №115, система отопления считается готовой к отопительному периоду после выполнения следующих мероприятий:

1. Тепловой пункт должен быть оборудован поверенными контрольно-измерительными приборами (п.9.1.1).

2. Должна быть обеспечена герметизация вводов тепловой сети (п.6.1.6.).

3. Для установки заглушек и возможности отключения систем теплоснабжения должна быть предусмотрена фланцевая запорная арматура, либо фланцевые соединения (п. 9.1.25)

4. В течение 10 дней после окончания отопительного сезона должны быть установлены заглушки, отключающие систему отопления, в зоне эксплуатационной ответственности управляющей потребителя,для проведения гидравлических испытаний на прочность и  плотность   тепловой сети (п. 6.2.12).

5. Выполнить гидравлические испытания на прочность и плотность  запорной арматуры в тепловом пункте (п.9.2.12.), по необходимости произвести ремонт или замену. Обеспечить качественную работу оборудования,  средств автоматизации и контроля в автоматизированных тепловых пунктах  (9.1.42)

6. Выполнить гидравлические испытания на прочность и плотность запорной арматуры и тепловой сети на ответвлении к потребителю (п. 6.2.11), поврежденные участки заменить.

7. Установить недостающую запорно-регулирующую арматуру на стояках системы отопления  в соответствии пунктов 9.3.4, 9.3.5 и отремонтировать существующую.

8. Выполнить промывку системы теплоснабжения здания  до полного осветления воды  в соответствии с п.9.2.9 и предъявить  воду из системы отопления представителю МУП «Калугатеплосеть».

9. Произвести гидравлические испытания на прочность и плотность  системы отопления пробным давлением в соответствии с «Правилами…»(п.9.2.13).

10.Выполнить ремонт теплоизоляции разводящих трубопроводов в подвальном и чердачном помещениях здания (п.9.3.7).

11. Предъявить представителю МУП «Калугатеплосеть» дроссельные устройства, установить их в узлах управления систем отопления в присутствии представителя МУП «Калугатеплосеть».

12. Обеспечить сохранность пломб в тепловом узле и в узле учета тепловой энергии. (п. 11.5 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденные приказом Минэнерго от 24.03.2003г. №115; п.11.5.2 «Приказ  Минэнерго России от 13.11.2024 №2234).

По всем конфликтным ситуациям, для приема жалоб и предложений по процедуре оценки готовности (приемки) жилого фонда звонить на телефон горячей линии

Телефон горячей линии для приема жалоб и предложений по процедуре оценки готовности (приемки) жилого фонда  28 – 12 – 11

Утверждаю:					                                   Утверждаю:

И.о. директора МУП «Калугатеплосеть»		                                    ________________________________________

_____________________ Земченков С.М.                                                 ________________________________________

«________»  ___________________2026г.                           	                     «________»  ________________________2026г.

АКТ

Готовности системы горячего водоснабжения

__________________________________________________________________________________________

(наименование потребителя)

по адресу: г. Калуга, _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

к эксплуатации в 2026-2027гг.

«________»  _______________2026г.

| Гидравлическое испытание на прочность и плотность | Наличие тепловой изоляции трубопроводов | Тепловой пункт |  |  | Наличие герметизации ввода тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запорная арматура | Наличие дроссельных устройств | Наличие врезок под приборы КИП |  |
| В соответствии с п. 9.2.13 «ПТЭ» | Теплоизоляция трубопроводов в исправном состоянии | Произведена ревизия и опрессовка |  |  |  |

Ф.И.О. мастера участка, принимающего участие в приемке:

Ответственность за качество   герметизации ввода тепловой сети несет потребитель коммунальной услуги

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Представитель организации                                                         _____________        _________________________

(подпись)	                   (расшифровка подписи)

Представители МУП«Калугатеплосеть»:

Инженер-инспектор СН и ТИ

(подпись)	                     (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник СН и ТИ                                                                                             ___________________________

(подпись)	             (расшифровка подписи)

Размер задолженности за услуги по теплоснабжению:

Памятка

по требованиям к подготовке систем горячего водоснабжения

Готовность системы горячего водоснабжения оценивается комиссией в составе:

Представители МУП «Калугателосеть»: мастер участка, инженер - инспектор, представитель организации, выполняющей подготовку системы, горячего водоснабжения имеющий право подписи.

Акт готовности согласовывается начальником СН и ТИ МУП «Калугатеплосеть».

Необходимым условием готовности объекта является отсутствие задолженности за поставленную горячую воду.

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003г. №115, система горячего водоснабжения считается готовой к отопительному периоду после выполнения  следующих мероприятий:

1.Горячее водоснабжение: Провести испытания на прочность и плотность системы горячего водоснабжения давлением равным рабочему в системе плюс 0,5МПа (5 кгс/см2),но не более 1 МПа (10 кгс/см2) п. 9.2.13.

По всем конфликтным ситуациям, для приема жалоб и предложений по процедуре оценки готовности (приемки) жилого фонда звонить на телефон горячей линии.

28 – 12 - 11

Телефон горячей линии для приема жалоб и предложений по процедуре оценки готовности (приемки) жилого фонда 28 – 12 - 11

Утверждаю:					                                Утверждаю:

И.о. директора  МУП «Калугатеплосеть»		                                  __________________________________________

_____________________ Земченков  С.М.                                                __________________________________________

«____»________________________2026г.	                                                «____»________________________________2026г.

АКТ

Готовности индивидуального теплового пункта

к эксплуатации в 2026-2027 г.г..

_____________________________________________________________________________________________

(наименование потребителя)

по адресу: г. Калуга, ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

«_____»_______________2026г.

| Гидравлическое испытание теплообменников на прочность и плотность | Промывка или чистка теплообменника(ов) | Насосное оборудование | Запорная арматура | Наличие автоматических регуляторов расхода теплоносителя на внешнем контуре. | Наличие и состояние приборов КИП | Состояние тепловой изоляции | Наличие дроссельных устройств | Наличия несанкционированных врезок | Наличие герметизации ввода тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____ кгс/см2 (1,25 рабочего) в течении 15 мин. | Произведена чистка или хим.промывка теплообменника(ов) | Произведено техническое обслуживание | Произведена ревизия и опрессовка | Есть, в исправном состоянии. | Имеются. Исправны. Поверены. | В исправном состоянии |  |  |  |

Ф.И.О. мастера участка, принимающего участие в приемке:

Ответственность за качество   герметизации ввода тепловой сети несет потребитель коммунальной услуги

Комиссия в составе:

Представитель организации                                                   _____________        ____________________________

(подпись)	                (расшифровка подписи)

Представитель МУП «Калугатеплосеть»:

Инженер-инспектор СН и ТИ

(подпись)	                (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник СН и ТИ                                                                                                          ___________________________

(подпись)	                 (расшифровка подписи)

Размер задолженности за услуги по теплоснабжению

Телефон горячей линии для приема жалоб и предложений по процедуре оценки готовности (приемки) жилого фонда 28 – 12 - 11

Утверждаю:					                                        Утверждаю:

И.о. директора МУП «Калугатеплосеть»		                                         _________________________________________

_____________________ Земченков С.М.                                                        __________________________________________

«____»________________________2026г.	                                                       «____»________________________________2026г.

АКТ

готовности системы отопления (2-й контур) в домах, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами___________________________________________________________________

(наименование потребителя)

по адресу: г. Калуга, ______________________________________________________________________________

к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027гг.

«____»_________________2026г.

| Гидравлическое испытание на прочность и плотность | Арматура постоянного регулирования (внутридомовая) | Гидравлическая промывка | Наличие тепловой изоляции разводящих трубопроводов и стояков в подвальном, чердачном помещениях дома, тех..этаже. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,0 кгс/см2. В течении 10 мин.падения давления в системе нет |  | Произведена до чистой воды | Теплоизоляция трубопроводов в исправном состоянии |

Ф.И.О. мастера участка, принимающего участие в приемке:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Представитель организации                                                                    _____________        _________________________

(подпись)                   	  (расшифровка подписи)

Представитель МУП«Калугатеплосеть»:

Инженер-инспектор СН и ТИ

(подпись)	               (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник СН и ТИ                                                                                                                 _______________________________

(подпись)	               (расшифровка подписи)

Телефон горячей линии для приема жалоб и предложений по процедуре оценки готовности (приемки) жилого фонда  28 – 12 – 11

Утверждаю:					                                   Утверждаю:

И.о. директора  МУП «Калугатеплосеть»		                                    ________________________________________

_____________________ Земченков С.М.                                                  ________________________________________

«________»  ____________________2026г.                           	        «________»  _________________________2026г.

АКТ

Готовности системы горячего водоснабжения

в домах, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами

__________________________________________________________________________________________

(наименование потребителя)

по адресу: г. Калуга, _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

к эксплуатации в 2026-2027гг.

«______»  ______________ 2026г.

| Гидравлическое испытание на прочность и плотность | Наличие тепловой изоляции разводящих трубопроводов и стояков в подвальном, чердачном помещениях дома, тех..этаже. |
| --- | --- |
| В соответствии с п. 9.2.13 «ПТЭ» | Теплоизоляция трубопроводов в исправном состоянии |

Ф.И.О. мастера участка, принимающего участие в приемке:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Представитель организации                                                         _____________        _________________________

(подпись)	                   (расшифровка подписи)

Представитель МУП«Калугатеплосеть»:

Инженер-инспектор СН и ТИ

(подпись)	                     (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник СН и ТИ                                                                                             ___________________________

(подпись)	              (расшифровка подписи)

Памятка

по требованиям к подготовке ИТП потребителя

к отопительному сезону  2026 - 2027 г.г.

Готовность ИТП к отопительному периоду оценивается комиссией в составе:

Представители МУП «Калугателосеть»: мастер участка, инженер - инспектор, представитель организации, выполняющей подготовку системы отопления к отопительному периоду, имеющий право подписи.

Акт готовности согласовывается начальником СН и ТИ МУП «Калугатеплосеть».

Необходимым условием готовности объекта к отопительному сезону является отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию.

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003г. №115, ИТП потребителя считается готовым к отопительному периоду после выполнения  следующих мероприятий:

1. ИТП:Оборудовать ИТП  поверенными контрольно-измерительными приборами п. 9.1.45, 9.1.46, 9.1.47.

2. Произвести промывку и испытание оборудования   установок и систем теплопотребления ИТП на прочность и плотность в соответствии с техническими паспортами установленного оборудования. (п.9.1.59).

2.1Промывка (чистка) теплообменных аппаратов:

П.10.1.12.  «ПТЭ». Трубная система теплообменных аппаратов периодически очищается по мере загрязнения, но не реже 1 раза в год (перед отопительным периодом).

Промывка пластинчатых теплообменных аппаратов выполняется с применением специальных химических средств, для удаления с поверхностей теплообмена накипи и грязи. Также применяется механическая чистка разборных пластинчатых теплообменников.

2.2 Насосное оборудование: должно быть исправно, надежно закреплено. Для его обслуживания должен быть удобный доступ для персонала.

По всем конфликтным ситуациям, для приема жалоб и предложений по процедуре оценки готовности (приемки) жилого фонда звонить на телефон горячей линии.

28 – 12 - 11

Утверждаю:					                       Утверждаю:

И.о. директора МУП «Калугатеплосеть»		            Руководитель организации:______________

___________________ Земченков С.М.                                     _____________________________________

«________»  ________________2026 г.	                         «________»  ______________________2026 г.

АКТ

Готовности тепловых сетей  потребителя ___________________________________________________________________

(наименование потребителя)

по адресу: г. Калуга, _________________________________________________

___________________________________________________________________

к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027 г.г.

«______»  ______________ 2026г.

| Гидравлическое испытание на прочность и плотность | Состояние тепловой изоляции трубопроводов | Запорная арматура |
| --- | --- | --- |
| ____ кгс/см2. В течении 15 мин. падения давления в трубопроводе нет | Теплоизоляция трубопроводов в исправном состоянии | Произведена ревизия и опрессовка |

Представитель Управляющей компании,

(обслуживающей организации)                                 _____________      ______________________

(подпись)      	          (расшифровка подписи)

Представители МУП «Калугатеплосеть»:

Мастер  участка:

(подпись)      	(расшифровка подписи)

Начальник______________ района:                               _____________   _______________________

(подпись)      	(расшифровка подписи)

Размер задолженности за услуги по теплоснабжению: